纯蒸汽发生器

用户要求标准

内容目录

1.0	批准签名	...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........... ..4

2.0	综述	....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... .......5

2.1   项目介绍	5

2.2   项目标准	5

2.3   设备描述	5

2.4   设备参考标准/指导方针	5

3.0	工艺描述	....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... .......6

3.1	主要工艺步骤描述	6

3.2	主要工艺流程	6

4.0	生产及硬件要求	.... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ......6

4.1	生产能力	6

4.2	变更时间	6

5.0	安全要求	....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... .......6

5.1	概要	6

5.2	电力故障和恢复	7

6.0	GMP要求	....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...... ......8

6.1	设备性能工艺控制	8

6.2	故障探测	10

6.3	中控	10

6.4	仪器级别	10

6.5	清洁要求	10

6.6	资格要求	11

6.7	结构材料	11

6.8	润滑油使用	11

6.9	GMP	11

6.10	数据完整性	11

6.11	批记录打印	12

6.12	所需文件	12

6.13	培训	13

6.14	GMP要求（其它）	13

7.0	技术要求	....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ...13

7.1	基础技术要求	13

7.2	自控(选择)	14

7.3	特殊要求	14

7.4     售后服务	14

8.0    良好工程规范..................................... ..................................... ................ .........................14

8.1检查和试验............................................................ ..... ..... ..... .....	.................................14

9.0约束............................................. ..... ..... ..... .....	....... ....... ....... ....... ....... ..... . .................15

9.1	设备位置和可利用空间	15

9.2	可利用公用设备	15

9.3	时限	15

# 批准签名

该文件是在山东罗欣药业集团股份有限公司授权下，由山东罗欣药业集团项目组起草的。因此，该文件生效前，由使用部门起草，部门经理、设备设施管理部经理、工程设备兼安全环保副总经理、质量副总经理、生产副总经理审核，山东罗欣药业集团股份有限公司总经理批准。

| 起草人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |
| 赵长生/设备安全员 |  |  |

| 审核人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |
| 王兆民/部门经理 |  |  |
| 徐义彪/设备设施管理部经理 |  |  |
| 刘强/工程设备兼安全环保副总经理 |  |  |
| 王作江/质量副总经理 |  |  |
| 张园/生产副总经理 |  |  |

| 批准人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名/职务 | 签名 | 日期 |
| 陈雨/总经理 |  |  |

# 2.0综述

## 2.1 项目介绍

为满足车间GMP生产要求，公司决定新购1台纯蒸汽发生器用于生产工艺的使用需求，来满足产品质量、生产的需要。

## 2.2 项目标准

符合GMP生产要求

## 2.3 设备描述

设备安装位置位于混粉工序一般区空调间，主要用于生产工艺用纯蒸汽及车间设备用纯蒸汽的制备，整机设计安装必须符合GMP使用规范要求，设备整机长期不得生锈。 备注： URS中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、更完善的配置和性能、更优异的部件和更高水平的技术条件。供方应在满足本URS的前提下，提供供方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。供方的设备应满足中国有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行（强制性标准除外）。

## 2.4 设备参考标准/指导方针

设备应该符合以下标准：

- 中华人民共和国2010版《药品生产质量管理规范》及其附录                    是  否

- 中国药典(CP2010)                                                                                      是   否

- GB-52661-2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件  是   否

- GB-50093-2002工业自动化仪表工程施工的验收规范           是   否

- GB-8196-87机械设计防护罩安全                            是   否

- 欧洲GMP指南                                                                                            是   否

- CGMP                                                                                                         是   否

- 其它                                                                                                             是   否

卖方根据其所提供的设备规格在备注中回答 是 或 否

|  |  | 规格说明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 3.0工艺描述 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 3.1 主要工艺步骤描述 | 供应商响应 |  |  |  |  |
|  |  | 设备与车间工业蒸汽管道分支、纯化水使用点进行连接，通过设备自带的阀门管路、水泵、蒸发器等设施自动控制，完成纯蒸汽的制备工作，并自动输送至使用点。 | 是 否 |  |  |  |  |
|  |  | ## 3.2主要工艺流程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业蒸汽通过阀门管路控制进入设备蒸发器，对蒸发器内的纯化水进行加热蒸发，达到制备纯蒸汽的作用，通过阀门管路控制输送至各工艺使用点。 | 是 否 |  |  |  |  |
|  |  | 设备安装现场尺寸不得大于长0.6米、宽0.8米、高2.2米 | 是 否 |  |  |  |  |
|  |  | # 4.0生产及硬件要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 4.1生产能力 |  |  |  |  |  |
|  |  | 采购数量1台（供应商负责完成设备的安装、管路对接、设备调试、现场改造等工作） |  |  | 是 否 |  |  |
|  |  | 产能200kg/h, 纯蒸汽发生器排水率应不高于原料水的8% |  |  | 是 否 |  |  |
|  |  | 纯蒸汽发生器操作应全部进行自动控制，设备在3~8barg工业蒸汽下正常工作，纯蒸汽输出压力2~5barg可在操作屏上任意设定，产能自动调节。 |  |  | 是 否 |  |  |
|  |  | ## 4.2 变更时间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、供应商涉及产品变更时需提供各产品变更时所需的时间，并经双方签字同意方可生效。 |  |  | 是 否 |  |  |
|  |  | 2、所有零部件和构件实行统一编码、刻字和管理，并提供记录材料 |  |  | 是 否 |  |  |
| # 5.0安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.1概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在设备功能失调或失灵时，配套装置应该具有必要的保护设施来保证人员设备和产品处于安全状态。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 要提供以下设施来保护人员，产品和设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）设备必须及时发现故障并进行报警停机或故障停机功能，保证设备安全及产品质量 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （2）设备应贴有符合标准的统一设备铭牌和警告标牌。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （3）设备上易对操作人员造成伤害的运动部位、旋转部位应有安全罩或隔离装置，电气控制柜装有安全锁，符合零进入标准。整机有防止意外撞车而引起重大事故或重要配件损坏的自锁装置 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （4）距离设备1m远的空载噪音在70dB以下。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （5）设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （6）易于接近的危险区域（人员操作频率较高的地方）安装紧急停止按钮，当设备发生故障过载时，能有效地保护以减少人机工程伤害。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （7）断电情况下记录的数据和/或配置参数不能丢失。控制系统应设有必要的联锁或互锁，保证在设备功能失调或失灵时，应报警并停止工作，使人员、设备和产品处于安全状态。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （8）恢复供电后设备不能自动运行需人工启动。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （9）电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （10）设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。机械安全性能符合相关安全标准。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （11）电路控制系统应安全可靠、动作准确，各电器接头应联接牢固并加以编号；在设备操作控制屏等关键部位设置急停按钮。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （12）电气控制系统中所有装置均应在良好的安全保护之下，高压电气元件需安装在独立的保护箱内，并在保护箱上标明工作电压和安全警示标志，电气控制系统一旦发生故障，应自动停机。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| ## 5.2电力故障和恢复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者，设备本身以及产品 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （1）有效电源是：电源380/220V±10%,，设备本身必须有可靠的接地装置及设备运行过程中产生的静电排放装置。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （3）配电柜:通风良好，温度不高于35℃，要求具有各个部位的的电源开关、交流接触器、热过载和固态继电器等，所有的电机均有短路、过载、过流、故障等保护功能。所有的电磁阀等输出执行器件，都安装有单独的保护装置。柜内的电气元件排列整齐，各接线端均有清晰的标识（同电气图纸上相对应）。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （4）设备电器线路布局合理，所有的线路应密闭在接线槽内（不得出现线槽小线多的现象），所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （5）所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤24伏特。线槽必须安装牢靠，线槽底部采用固定螺丝紧固。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| (6) 电源重新启动必须由人工操作启动。设备前端、后端安装急停按钮方便使用。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （7）所有的故障报警必须人工进行复位方可再次开机 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （8）电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产供应商等产品信息应齐全、清晰。电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。电气元件全部采用西门子或施耐德品牌。 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
| （9）控制柜及操控按钮等电控装置应密封良好，能有效阻止灰尘、水和湿气进入。设备所配电气部件生产供应商均具有3C证书。电器设备应符合IEC标准或用户接受的国际标准。电气控制需有防止雷击、电涌、静电的设施装置 |  |  |  |  |  | 是 否 |  |
|  | # 6.0 GMP要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.1设备性能工艺控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可调整或控制以下关键工艺参数： |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 1、纯蒸汽发生器所生产纯蒸汽的冷凝水符合中国药典2010 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 2、应有连续性去除不凝性气体装置，所产纯蒸汽中不凝性气体含量不得高于3.5%（v/v）,干度>90%,过热度<25K，即所产纯蒸汽品质符合HTM2010(EN285)的相关指标要求 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 3、系统设计应有三级杂质（内毒素等）分离技术。或采用独特的卫生型螺旋夹带分离技术在离心力的作用下除掉杂质，尽最大可能去除杂质，能保证最终产品中内毒素含量<0.01EU/ml |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 4、设备配置过热水内循环系统，未蒸发的水应通过循环管路和循环罐进行回收并保压保温，当设备控制系统接收到需要纯蒸汽的信号时，能快速的进行响应。设备从待机状态到输出符合产能要求的纯蒸汽的时间小于30秒。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 5、根据用户设置的纯蒸汽压力，自动化控制和调节工厂蒸汽和给水等公用工程的供应能力，实现产能的PID调节。纯蒸汽压力的变化范围不超过设定值的±5% |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 6、系统设计应最大限度地去除内毒素，避免交叉污染和意外故障，应最大限度地减少系统死点（3D 概念） |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 7、所有与纯化水、纯蒸汽接触的阀门必须采用德国盖米的隔膜阀，膜片必须符合药用要求，材质要求耐温150度以上，长期在高温（接近121度）情况下使用，隔膜阀安装必须倾斜15-20度，防止积液。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 8、焊接连接为第一旋转，必要时采用快装卡箍连接，并提供相关焊接资料。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 9、对原料水和纯蒸汽冷凝水的电导率（可以设定参数）进行连续性检测，并有电导率不合格自动报警功能。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 10、设计安装必要的取样点及取样阀。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 11、蒸发柱（热交换器）为无缝双管板（内外抛光处理）结构设计，防止低纯度介质和高纯度介质之间发生交叉污染，所有列管式换热器的内管板、外管板均采用胀接工艺，延长换热器使用寿命。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 12、所有保温结构均采用大于3cm以上的矿物质棉（正常开机时外表面温度不超过40度）外包304不锈钢，表面镜面或者亚光处理，铆接或者焊接制作 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 13、蒸发器下方均有玻璃目镜检查孔，废液排水孔，增加单独的阀门控制 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 14、设计安装与产能配套的循环水泵（标准配置）、进水流量计机相应的配套设施 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 15、工业蒸汽进气采用PID调节阀，工业蒸汽安全阀，所有蒸汽调节阀、疏水阀全部采用美卓Mesto或同等品牌质量的产品。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 16、所有连接处不得采用螺纹连接，采用法兰或者快装卡箍连接，全部采用国标尺寸。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 17、水平管道采用1度的斜角，标明设备的最低位置便于排空，增加单独阀门进行控制。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 18、管路死角≤3D，使用自动轨道焊接技术，高纯度氩气做保护性惰性气体保护。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 19、设备与原料水、产品直接接触的管路上安全的所有阀门、仪表均采用卫生级、盲管符合3D要求，不对产品造成二次污染。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 20、设备采用PLC+触摸屏控制模式，实现设备的全自动操作控制、监控和参数设定、运行数据记录等。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 21、设备应配有进料水自动调节阀、主蒸汽自动调节阀、压缩空气过滤调压阀、先导阀等控制阀门全部此用德国盖米或其他同质量阀门。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 22、仪表设备配有进水流量计、电动率仪、压力传感器、分别采用德国宝德、梅特勒、九茂或其他同质量品牌，配有第三方检验证书，进水流量计、电导率仪现场显示。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 23、系统报警应包含异常报警和非异常报警，所有报警需进行确认后方可复位操作 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 24、设备显示工艺蒸汽压力和自动调节阀开度、冷凝水电导率不合格报警、工业蒸汽压缩空气压力低、高报警、蒸发器液位过高报警等报警画面显示 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 25、触摸屏显示总流程图，并实时显示运行状态。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | 26、电器元件采用单独的配电柜进行安装，并做好防尘、防水、散热等问题。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ## 6.2故障探测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备能够检测到以下故障，并报警、停止运转： |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统可以自动控制、产能调整、进水监测报警、水泵异常报警、纯蒸汽压力高、传感器故障、紧急停机、压缩空气压力低、液位过高、进水压力过低、工业蒸汽压力低等设备自动报警功能 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ## 6.3中控 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 6.4仪器级别 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下表描述了用于操作，安全和生产控制的仪器。 控制类型; 用途; 操作范围; 所需最少数; 仪器使用范围. 显示; 警报; 控制; 记录. 温度检测; 各工艺温度的检测; Y; 根据设备配备; Y; Y; Y; Y. 压力检测; 各工艺参数的检测; Y; 根据设备配备; Y; Y; Y; Y. Y 要求, N 不要求 | 是 否 |  |  |  |
| ## 6.5清洁要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备的设计需考虑便于日常清洁，不得存有不易清洁的死角。 |  |  |  |  |  |  | 是 否 |
| ⑵需要拆卸进行清洗的部件，应该易于拆装。 |  |  |  |  |  |  | 是 否 |
| ⑶所有垫圈都要便于更换和重新安装，材质均为制药级聚四氟乙烯。 |  |  |  |  |  |  | 是 否 |
| ⑷所有设备外部部件的螺栓，螺母都要螺盖或螺帽保证不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  | 是 否 |
| （5）设备整机设计无操作死角、清洁死角、润滑死角、维护保养死角，保证设备的正常清洁维护保养。 |  |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ## 6.6资格要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴设备要有以下验证：DQ、IQ、OQ、PQ，计算机系统要按照GAMP标准对方案进行确认。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑵供应商要在以上四个确认过程中对罗欣药业提供支持。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑶供应商要提供设备验证方案，并依据罗欣药业审批的方案进行所有的确认工作。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑷要提供机器的最佳运行速度，以及这个速度下的生产产能。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑸要在设备整个操作范围内有效的控制工艺参数。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 6.7结构材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、设备所有与纯水、纯蒸汽、蒸馏水接触的阀门、管路材料必须采用316L不锈钢材质，电抛光处理，Ra≤0.4um，并提供材料材质证明材料和光洁度指标检查材料。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 2、设备框架采用304不锈钢制作，表面喷砂或拉丝处理，底部有可调整的不锈钢之脚和起重吊环,设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 3、设备整机所用材料必须符合GMP生产要求，耐车间工艺消毒清洁。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 4、蒸发器采用符合GMP要求的防渗漏双管板结构 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 6.8润滑油使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备中使用任何润滑油，必须是食品级的和无毒的。使用过的润滑油不能接触产品或产品可能接触的表面。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 6.9GMP |  |  |  |  |  |
|  |  | 要评估系统对GMP法规的适应性。如果关键的质量数据的生成、处理、储存由软件控制，则软件必须符合GMP要求。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 需提供本台设备说明书、合格证、装箱单、结构设计图纸、电气图纸、材质证明、附件设备说明书、设备供应商资质证明、设备易损件清单等设备资料 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 6.10数据完整性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统安全访问由以下组成： |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作者： 提供操作员访问所有设备常规操作的路径并设有密码准入功能 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 检查员：除操作者可以进入的区域外，还可以进行关键操作参数设置并设有密码准入功能。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 系统管理员：除操作者和管理员可以进入的区域外，还可以设置系统参数并设有密码准入功能。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 提供至少8GB的ROM可保存至少12个月的生产数据文件，当储存空间容量不足时，有自动预警功能，同时应具备自动保存功能，不会因操作错误、断电、设备故障等因素而导致数据丢失；并且具备数据拷贝功能。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 设备程序不得设置密码，所有密码必须向使用方公开说明。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 6.11批记录打印 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 6.12所需文件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 以下但不仅局限于这些文件，供应商可以提供中文纸张和电子版本，电子版本是可以编辑的。 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 功能设计规格包括: - 设备描述 - 设备操作步骤 - 带触摸屏的人机界面功能。 - 故障显示清单 - 带功能和警报的互锁和区域图清单。 - 主要组件，设备和仪器及其特殊功能的重要清单，规格说明数据表 - 设备示意图 - 设备易损配件清单 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 用于设备主要组件及操作系统的操作和维护手册，预防性维护时间表。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | a)操作和维修手册。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | b)设备安装说明/指南 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | c)最终设备完工图 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | d)详图（平面图和至少一份主视图）中清楚标注所有必需的尺寸和公用设施位置及要求，并附有报价。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | e)其它图（例如PID，电力，仪器等） |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | f)软件逻辑/操作和控制流程图。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | g)备用 和/或者更换部件清单及订购信息。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | h)所有直接或非直接接触产品的表面的材质证明。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | i)提供按照国家相关标准校验的仪器证明。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | j)提供厂方可以接收的实际的检测结果和报告。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | k)每个设备的操作，清洁和维护SOP |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | l)每台设备和部件如PLC，打印机，记录器，仪器等的证明书。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | m) 软件安装 CD/磁盘有两个备份， 在任何适用的地方 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | n) 用于设备控制系统的软件恢复程序，以防计算机系统崩溃。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | O) 装货清单 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | p) 提供DQ,IQ和OQ，FAT，SAT方案 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | q) 控制系统输入/输出的确认数据和报告。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | r) 润滑油型号和润滑油使用说明，食物级证书。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑶备供应商应该提供标有最优惠价格的设备所需备品备件清单 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑷外购件资料：外购件说明书、参数表、合格证、质保卡、电路图、机械部件图、故障排除手册等 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 6.13培训 |  |  |  |  |  |
|  |  | 培训材料：制造商提供专门的详细培训材料，并依此作为培训依据； |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 培训过程： 在设备进行FAT时，我公司安排操作人员到供应商处学习，供应商应做好操作人员的培训，包括工作原理、安装调试过程、设备维护保养维修内容；在设备SAT过程中或通过SAT后，供应商应派专业技术人员，对需方操作人员、设备维护人员、技术管理人员等进行结构原理、性能、操作、维护等基本知识的培训。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 报价中已经包含对操作者、技术员、维修人员的培训。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 培训结束：所有培训必须使需方人员掌握并能熟练操作，双方人员签字认可才能完成。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ## 6.14 GMP要求（其它） |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备每个组件都要提供编码。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | # 7.0技术要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 7.1基础技术要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 要考虑到总规划图。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑴在文件中要包括安装图。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑵生产厂家必须提供设备总重和生产能力的详细资料。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑶必须说明装置散热情况(在室内和通过排气) |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑷在文件中要详细描述整个系统结构。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ## 7.2自控(选择) |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 7.3特殊要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供压力容器的所有相关资料，并符合压力容器注册要求。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ## 7.4 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑴整机保修期为验收合格后一年。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑵在质保期内如发生设备故障，卖方免费安排设备维修人员在24小时内赶赴现场给予解决； |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑶在设备质保期后，使用寿命内，卖方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑷提供完善维修、检修和保养的技术服务。 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  | ⑸厂商应提供设备易损件的名称，使用部位，及详细维修保养文件 |  |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 8.0良好工程规范 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑴设备制造必须符合工程管理规范的要求。卖方的质量系统必须符合国内或国际标准。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑵在设备制造所有阶段，如在设计，制造，检测和运输等阶段，卖方必须按照现行标准如GAMP 提供所需文件。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑶所有的传感器，控制器，PLC，传导器，显示器和任何其它用于读取、打印或控制的参数控制器或显示器，都要按照国家或国际标准进行校验。卖方要在其IQ文件中提交原始校验证明和执行的标准。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑷所有材料都要有测试证明 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑸供应商提供控制和/或监控系统所用软件的所有技术规格和测试证明。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 8.1检查和试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在运输前，要在供应商的场地，在客户代表在场情况下对设备进行检查和测试。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | # 9.0约束 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 9.1设备位置和可利用空间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 该设备将安装在混粉工序厂房内，根据供方设备尺寸最终确认安装图纸。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 9.2可利用公用设备 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 电力: ___380/220V 50HZ_____ - 蒸汽压力: __0.3-0.8Mpa_____ - 纯化水（原料水）: __达到GMP关于纯化水的指标要求_ - 环境要求：室内使用、非防爆区 - 现场要求：水泥混凝土平面式安装 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ## 9.3时限 |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑴对URS的回复：在URS接收后三天之内回复； |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑵报价单：URS接收五天之内提交 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑶详细的功能设计说明和示意图：订单确定后一周回复 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑷工厂测试/现场测试的说明：订单确定后10天。 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑸IQ、OQ方案：订单确定之后15天提交 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑹机械和电力图纸：在FAT之前三天期提供 |  |  |  |  | 是 否 |
|  |  | ⑺控制系统详细资料和控制系统验证方案提交：在FAT之前一周 |  |  |  |  | 是 否 |